| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Полянка» Тутаевского муниципального района 152303 Ярославская область, г. Тутаев, ул. Советская, д. 24, телефон (факс) (848533) 7-67-06; e-mail: 12polyanka@mail.ru ИНН 7611013863 КПП 761101001 БИК 047888001 УФК по Ярославской области (департамент финансов администрации ТМР МДОУ №12 «Полянка», 953.02.095.1) Отделение Ярославль г. Ярославль Р./сч. 40204810900000000028 «03» мая 2018 г. Исх. № 44 ГУ МЧС России по Ярославской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району |  |
| --- | --- |

В соответствии с представлением  об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в МДОУ № 12 «Полянка»  ТМР сообщаю о мерах, принятых для устранения нарушений установленных требований в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом  от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Приняты необходимые управленческие действия, разработан план устранения нарушений.

ОТЧЁТ

о выполнении мероприятий согласно предписания № 34/1/1 от 07.07.2017 г.

на 03.05.2018 г.

| № п/п | Вид нарушений требования требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарные шкафы пожарных кранов № 1,№ 3,№4,№5,№6,№7,№8,№9,№10 внутреннего противопожарного водопровода выполнить из горючих материалов | п.57 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.) | 01.04.2018 г. | Согласно внесенным изменениям 26.09.2017г. в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме", п.57 не указано из каких материалов изготовлены пожарные шкафы. |
| 2 | Заменить огнетушитель ОП-4 под № 6 на исправный огнетушитель | п.478 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.) ( в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 г. № 113) | 01.04.2018 г. | Выполнено (счет на оплату № 37/з от 17.07.2017 г.) |
| 3 | Обеспечить здание хозяйственного блока огнетушителями согласно приложение 1 ППР РФ | п.70 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.) | 01.04.2018 г | Выполнено (счет на оплату № 37/з от 17.07.2017 г.) |
| 4 | Выполнить открывание эвакуационной двери из тамбура (помещение № 95 первого этажа согласно технического паспорта от 03.06.2010 г.) ведущие непосредственно наружу открывающиеся по направлению к выходу | Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 –ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.4;п.4.2.6СП1.13130.2009 Свод правил « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.2 Федерального закона от 21.02.1994 г. № 63-ФЗ « О пожарной безопасности», п.6.17,п.4.3СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» | 01.04.2018 г. | Выполнено 27.04.2018 г. |
| 5 | Установить на фасаде здания указатели с четко нанесёнными цифрами до близлежащих пожарных гидрантов наружного противопожарного водоснабжения | п.55 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.) | 01.04.2018 г. | Выполнено 10.07.2017 г. |
| 6 | В помещение коридора на первом этаже ( помещения № 88 первого этажа согласно технического паспорта от 03.06.2010 г.) установить второй извещатель автоматической пожарной сигнализации | Ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности», п.12.16 НПБ 88-2001 « Нормы и правила проектирования УПС»; п.13.3.2СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и и пожаротушения автоматические» | 01.04.2018 г. | Выполнено 10.07.2017 г. |
| 7 | Убрать сгораемое покрытие пола с путей эвакуации коридора первого этажа ( помещение №77 первого этажа согласно технического паспорта от 03.06.2010 года) | Ст.134 п.6 Федерального закона от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.04.2018 г. | Выполнено 10.07.2017 г. |
| 8 | Убрать с путей эвакуации коридора первого этажа ( помещение №77 первого этажа согласно технического паспорта от 03.06.2010 года) тумбочки | п.36 (б) ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.) | 01.04.2018 г. | Выполнено 10.07.2017 г. |
| 9 | Убрать сгораемое покрытие пола (ковровое покрытие без сертификата пожарной безопасности) из помещения музыкального зала 2-го этажа (помещение № 17 2-го этажа согласно технического паспорта от 03.06.2010 г.) | Ст.134 п.6 Федерального закона от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.04.2018 г. | Выполнено 10.07.2017 г. |
| 10 | Убрать с путей эвакуации коридора 1-го этажа ( помещение № 88 1-го этажа согласно технического паспорта от 03.06.2010 г.) шкафы и стулья | п.36 (б) ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.) | 01.04.2018 г. | Выполнено 10.07.2017 г. |
| 11 | Установит на дверях складского, производственного назначения здания хозяйственного блока обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона « Технический регламент о требовании пожарной безопасности» | п.20 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.) | 01.04.2018 г. | Выполнено категорирование здания хозяйственного блока по пожарной и взрывопожарной опасности Договор №16-03/18 КП от 16.03.18 |
| 12 | Оборудовать помещение зданий хозяйственного блока автоматической пожарной сигнализацией | Ст.2 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 –ФЗ « О пожарной безопасности», п.1,п.3, табл.3 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией | 01.04.2018 г. | В соответствии с п.4 НПБ 110-03 в зданиях и сооружениях следует защищать автоматическими установками все помещения не зависимо от площади, кроме помещений с мокрыми процессами и категории В4 и Д (по категорированию здание хозяйственного блока отнесено к категории В) |

Заведующий МДОУ  № 12 «Полянка»      			Н.В. Касьянова